| 单位工程质量综合评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构/层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程概况 |  |  |  |  | 本工程总建筑面积为23595㎡，结构型式为现浇钢筋砼框架，采用人工挖孔桩基础，c30、s8砼500厚筏板基础，共三十六层，其中地下一层为车库、一层至三层为商场，四层以上为商住楼，总建筑高度为110㎡，结构型式为现浇钢筋砼框架剪力墙，填充墙采用多孔粘土砖； 二层以上外墙贴为灰白色马赛克、一层外墙贴大块仿石面砖，阳台、空调板及横向线条均为骆驼牌白色防水涂料，普通铝合金窗；屋面为2mm厚泥宝防水层、水泥砂浆上铺砼架空隔热板；内墙、顶棚均为水泥砂浆扶灰，水泥砂浆楼地面，楼梯间地面为地砖，厨卫间为益胶泥防水层，普通深色调和漆木门，阳台门为铝合金推拉门；楼梯间面、顶棚均为水泥砂浆抹灰刷白色涂料罩面； 本单位工程共有以下分部： □地基与基础 □主体结构 □建筑装饰装修 □建筑屋面 □建筑电气 □建筑给水、排水及采暖 □智能建筑 □通风与空调 □电梯队 □建筑节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程质量 特点评价 |  |  |  |  | □“确保聚丙烯短纤维抗渗砼砼施工质量”QC获“二00七年国家工程建设质量奖审定委员会”二等奖；获“二00七年财政部第二批可再生能源建筑应用工程”。 □“U型玻璃内隔非承重墙施工工法”获福建省2008年省级工法。 □不使用国家明令淘汰的建材、设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量超标的产品。 □PHC管桩单桩承载力检测5根，符合要求，桩身质量检测Ⅰ类桩94.5%，Ⅱ类桩5.5%。 □最大沉降量为+8㎜，不均匀沉降未超标；（混凝土、钢）结构强度达到原设计要求，且未发现影响结构裂缝。 □未发现地下、屋面防水出现渗漏现象。 □未发生四级及以上的质量事故 □混凝土结构实体检验（应包括：钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验方法和验收符合规范10.1节和附录E的规定；钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检测钢筋数量和位置等记录和资料应作为本表。） □砼梁、悬挑梁构件总数分别为1000、50个，检测部位（见报告），数量分别为20、25根，全部合格且小于0.8倍偏差值点为85%，为一档，、检测单位市监督站检测中心。 □板构件总数分别为300块，检测部位（见报告），数量分别为9块，全部合格且小于0.8倍偏差值点为85%，为一档，、检测单位市监督站检测中心。 □钢结构： 焊缝内部质量：采用超声波检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）20000米，检测10000米Ⅰ级焊缝探伤比例100%，检测10000米Ⅱ级焊缝探伤比例90%，返修率5%，质量评价为二档。 高强螺栓连接副紧固质量：采用扭矩法紧固检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）20000点，检测好的点10000点心比例达50%，检测合格点10000点比例达50%，质量评价为三档。 网架挠度值：采用全站仪检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）网架跨中挠度20点，全部符合规范要求， 18点挠度值小于允许值80%，2点挠度值小于允许值，合格达例达100%，质量评价为一档。 涂装质量检测：采用干漆膜测厚仪检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）200点，检测好的点100点心比例达50%，检测合格点100点比例达50%，质量评价为三档。 □验收： 现场质量保证条件优，性能检测达到设计和规范要求，质量记录基本齐全，尺寸偏差及限值实测达一档，观感质量（达92%）好，工程结构评分得分92%，单位工质量评分得分93%，单位工程质量符合现行评价标准（达92%）为高质量优良等级要求，未发现影响结构安全和使用功能的质量缺陷。 □分户验收情况： 本工程共有330个子单位工程，其中住宅3000（套）个子单位工程和公共部分、地下室等30个子单位工程，从2008年6月1日至2008年11月1日进行单位工程竣工分户验收，验收一次性通过比例达50%，2008年11月12日整改后重新验收全部通过。 □建筑节能专项验收情况： 2008年6月1日外墙工程建筑节能专项验收，2008年8月1日屋面工程建筑节能专项验收，2008年9月1日外墙幕墙及铝合金门窗工程建筑节能专项验收，2008年10月30日设备、空调、电气工程建筑节能专项验收，2008年11月10日建筑节能分部专项验收（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心），2008年11月12日整改后通过建筑节能验收备案。 □质量特点评价 外墙贴混色马赛克，其大面平整，镶贴牢固无空鼓，马赛克无缺角、面砖无缺楞掉角、开裂，外墙面横竖线角顺直，清晰美观，横竖勾缝宽窄均匀、密实；腰线窗套等涂料横平竖直，颜色一致，滴水线顺直，坡向正确；屋面坡向正确，保护层无空鼓开裂，天沟排水顺畅，架空隔热板铺设平整、牢固，缝隙顺直、勾填缝密实、宽窄深浅一致；楼梯间扶手、栏杆等安装牢靠顺直，转角处自然流畅；墙面、楼地面无起砂，表面平整、密实，阴、阳角抹灰方正、顺直。配管护口牢固，盒（箱）内清洁无杂物，导线整齐美观，导线顺直、转角处理平缓无死弯、开关下端接线高低平整一致，连接牢固；色标准确，不伤芯线，器具、盒（箱）内余量为一箱（盒）体周长的一半，箱内回路编号齐全、正确，箱体与管子连接有专用锁紧螺母，照明器具表面清洁，避雷带支持件间距均匀，焊缝美观牢固，接地体隐蔽记录齐全准确，开关插座位置准确，高、低差满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程质量综合评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 地基及桩基工程评价得分 |  |  |  |  | 结构工程评价得分（含地下防水层） |  |  | 屋面工程评价得分 |  | 装饰装修工程评价得分 |  |  | 安装工程综合评价得分 |  |  | 建筑节能工程评价得分 |  | 备注 |
|  |  |  | 应 得 分 |  |  | 实 得 分 |  | 应得分 | 实得分 |  | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 |  | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 |  | 应 得 分 | 实 得 分 |  |
| 1 | 现场质量保证条件 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 性能检测 |  | 35 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 质量记录 |  | 35 |  |  |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 观感质量 |  | 5 |  |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7 | 各部分权重值实得分 |  | A=地基及桩基工程评分×0.10= |  |  |  |  | B=结构工程评分×0.40= |  |  | C=屋面工程评分×0.05= |  | D=装饰装修工程评分×0.20= |  |  | E=安装工程评分×0.20= |  |  | F=建筑节能工程评分×0.05= |  |  |
| 单位工程质量评分（P竣）： 特色工程加分项目加分值（G）： P竣=A＋B＋C＋D＋E＋F = □获部、省级及其以上科技进步奖，以及使用节能、节地、环保等先进技术获部、省级奖的工程可加0.5-3分 □获部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程可加0.5-1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、单位工程质量评价小 组意见 |  |  |  | 现场评价小组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |